Fuentes de Alimentación Ininterrumpida (UPS-XXX)

Tabla de Contenidos

Fuentes de Alimentación Ininterrumpida (UPS-XXX)	1

Tabla de Contenidos	1

Indice de Códigos	1

Consideraciones Preliminares	2

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo	3

Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores y/o Racks de Comunicaciones	4

Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos	6

Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos de Aplicaciones Críticas	8

Indice de Códigos

UPS-001	3

UPS-002	4

UPS-003	6

UPS-004	8

Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

- Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales  y ) que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

- Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

- De Doble Conversión (opción seleccionada)

- De Línea Interactiva (opción no seleccionada, eliminar)

- De Doble Conversión o de Línea Interactiva (sin preferencia)

- Compatibilidad de software con:

- Solaris de Sun Microsystems (opción seleccionada)

- Windows 2003 Server (eliminar)

- Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

  - Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

  - Aclaraciones <entre signos>: [ Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];

  - Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].

Notas:

Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.

- Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo , ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.

- Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

- Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

UPS-001

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con:

- Rango de Potencia: (1)

| - 600 VA | - 900 VA | - 1200 VA |
| --- | --- | --- |

- Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga.

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

- Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

- De Doble Conversión

- De Conversión Simple

- De Línea Interactiva

- Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

(1) Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.

Unidad de Energía Ininterrumpida para Servidores y/o Racks de Comunicaciones

UPS-002

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

- De Doble Conversión

- De Línea Interactiva

- De Doble Conversión o de Línea Interactiva (sin preferencia)

- Rango de Potencia no inferior a: (1)

| - 1400 VA | - 2100 VA | - 3000 VA | - 5000 VA |
| --- | --- | --- | --- |

- Autonomía a plena carga no menor a:

| - 6 minutos. | - 15 minutos. | - 30 minutos. |
| --- | --- | --- |

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 4 hasta 1500 VA, 8 para mas de 1500 VA, bornera para 5000 VA..

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

OPCIONALES:

- Compatibilidad de software con:

| - Solaris de Sun Microsystems | - Windows 2003 Server |
| --- | --- |
| - Linux | - Windows 2008 Server |
| - Otros (especificar) | - UNIX |

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de conexión redundante paralelo para alta disponibilidad.

(1) 	Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.

Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos

UPS-003

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

- De Doble Conversión

- De Línea Interactiva

- De Doble Conversión o de Línea Interactiva (sin preferencia)

- Rango de Potencia: (1)

| - 3 KVA | - 5 KVA | - 6 KVA |
| --- | --- | --- |
| - 8 KVA | - 10 KVA |  |

- Autonomía a plena carga no menor a:

| - 6 minutos. | - 15 minutos. | - 30 minutos. |
| --- | --- | --- |

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida:

- Tipo “Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS” o “Borneras para conexión a distribuidor exterior” según lo permita la potencia de salida solicitada.

- El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Esto es, si la UPS tiene capacidad de entregar 10.000VA, deberá permitir la conexión a un total de 20 tomacorrientes.

- En caso de usarse borneras para conexión a distribuidor, éstas deberán tener capacidad de conectar regletas rackeables en racks estándar de 19”.

- Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de:

| - 6 tomacorrientes | - 12 tomacorrientes | - 18 tomacorrientes |
| --- | --- | --- |

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

OPCIONALES

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Compatibilidad de software con: (1)

| - Solaris de Sun Microsystems | - Windows 2003 Server |
| --- | --- |
| - Linux | - Windows 2008 Server |
| - Otros (especificar) | - UNIX |

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de by-pass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones.

(1) 	Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.

Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos de Aplicaciones Críticas

UPS-004

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

- De Doble Conversión

- De Línea Interactiva

- De Doble Conversión o de Línea Interactiva (sin preferencia)

- Rango de Potencia: (1)

| - 4 KVA | - 8 KVA | - 12 KVA | - 16 KVA |
| --- | --- | --- | --- |

- Autonomía a plena carga no menor a:

| - 6 minutos | - 15 minutos | - 30 minutos |
| --- | --- | --- |

- Tensión de entrada: 180-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida:

- Tipo “Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS” o “Borneras para conexión a distribuidor exterior” según lo permita la potencia de salida solicitada.

- El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Esto es, si la UPS tiene capacidad de entregar 10.000VA, deberá permitir la conexión a un total de 20 tomacorrientes.

- En caso de usarse borneras para conexión a distribuidor, éstas deberán tener capacidad de conectar regletas rackeables en racks estándar de 19”.

- Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de:

| - 6 tomacorrientes | - 12 tomacorrientes | - 18 tomacorrientes |
| --- | --- | --- |

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria en bateria y en by-pass, acústica y luminosa.

- Medición del estado de carga de batería, consumo, tensión de entrada, salida, frecuencia, corriente, alarmas, etc., local y remoto.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

- Capacidad de ampliación de potencia en forma sencilla y sin apagar el equipo para futuros crecimientos.

- Capacidad de redundancia para elevar el tiempo medio entre fallas (MTBF) y la disponibilidad.

OPCIONALES

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Compatibilidad de software con: (1)

| - Solaris de Sun Microsystems | - Windows 2003 Server |
| --- | --- |
| - Linux | - Windows 2008 Server |
| - Otros (especificar) | - UNIX |

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de by-pass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones.

- Señalización del estado de cada paquete de baterías para su rápida sustitución.

(1) 	Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.